ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЯКУТПРОЕКТ»

АЛДАН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г. АЛДАН, с. II – ОРОЧЕН)

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

(ЧЕРТЕЖИ)

ТОМ II А

Инженерное оборудование территории

## Шифр:12/2007                                                  Арх.№

г. Якутск -2008 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г. АЛДАН, с. II – ОРОЧЕН)

ТОМ IIА. Инженерное оборудование территории

| №№ п/п | Наименование чертежей | Экземпляры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема водоснабжения | 1 |  |
| 2 | Схема канализации | 1 |  |
| 3 | Схема электроснабжения | 1 |  |
| 4 | Схема теплоснабжения | 1 |  |
| 5 | Схема газоснабжения | 1 |  |
| 6 | Схема объектов связи | 1 |  |

Состав авторского коллектива

Руководители коллектива:

Шишигин И.И.		- главный архитектор института

Алексеев М.В.		- начальник отдела генеральных планов и дорог

Холмогоров Ю.И.	- глав.спец.по градостроительству

Архитектурно-		Шишигин И.И., Алексеев М.В., Холмогоров Ю.И.

планировочные		Алексеева И.Д., Сергучев В.И., Тарабукин А.В.

решение,

транспорт

при участии:

Инженерное		Попов В.А., Роганов Н.И., Морук В.С.,

оборудование		Александров Н.Н., Захарова  Д.Н.,

Соловьев В.П., Васильев В.А.

Экология			Махутова М.Ч.

Социально-		Жариков О.Н., Сукнева С.А.

экономические

условия

Работа выполнена в пяти томах

Том I		Пояснительная записка

Анализ современного состояния, комплексная оценка

вертикальная планировка, транспорт

(ОАО РПИИ «Якутпроект» Шишигин И.И., Алексеев М.В.

Холмогоров Ю.И.) Инв. №

Том IА	Графические материалы (чертежи: Инв. №)

Том II	Пояснительная	записка

Инженерное оборудование территории

(ОАО РПИИ «Якутпроект» Шишигин И.И., Попов В.А.,

Захарова Д.Н.) Инв. №

Том IIА	Графические материалы (Чертежи: Инв. №)

Том III	Альбом графических материалов (чертежи)

Инв. №

СД		Компьютерная версия (Пояснительная записка, чертежи)

Инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г.АЛДАН, с.II-ОРОЧЕН)

ТОМ I Анализ современного состояния, комплексная оценка, вертикальная планировка, транспорт

| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Том I |  |  |
| ТОМ IА. Графические материалы (чертежи) |
| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| 1 | Схема положения г.Алдан, с.II-Орочен в системе расселения района | М 1:50 000 |  |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | М 1:5 000 |  |  |
| 3 | Схема комплексной оценки территории | М 1:5 000 |  |  |
| 4 | Генеральный план (Основной чертеж) | М 1:5 000 |  |  |
| 5 | План красных линий | М 1: 5 000 |  |  |
| 6 | Схема зонирования территорий | М 1:5 000 |  |  |
| 7 | Схема размещения дошкольных учреждений | М 1:5 000 |  |  |
| 8 | Схема размещения общеобразовательных учреждений | М 1:5 000 |  |  |
| 9 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 |  |  |
| 10 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | М 1:5 000 |  |  |

ТОМ II. Инженерное оборудование территории

| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Том II |  |  |
| ТОМ IIА. Инженерное оборудование территории |
| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| 1 | Схема водоснабжения |  |  |  |
| 2 | Схема канализации | М 1:5 000 |  |  |
| 3 | Схема электроснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 4 | Схема теплоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 5 | Схема газоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 6 | Схема объектов связи | М 1:5 000 |  |  |

| ТОМ III. Альбом графических материалов (чертежи) |
| --- |
| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| 1 | Альбом графических материалов (чертежи) | Том III |  |  |
| 2 | СД - компьютерная версия (Пояснительная записка, чертежи) | СД |  |  |

| ТОМ II. Инженерное оборудование территории |
| --- |
| №№ пп | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примеча-ние |
| 1 | Пояснительная записка | Том II |  |  |
| 2 | Схема водоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 3 | Схема канализации | М 1:5 000 |  |  |
| 4 | Схема электроснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 5 | Схема теплоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 6 | Схема газоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 7 | Схема объектов связи | М 1:5 000 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Введение									____

- Инженерное оборудование территории			____

  - Схема водоснабжения и водоотведения		____

  - Схема электроснабжения					____

  - Схема теплоснабжения					____

  - Схема газоснабжения					____

  - Схема объектов связи					____

1. ВВЕДЕНИЕ

«Разработка генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен) разработан по заказу Администрации МО «г.Алдан» Алданского района РС(Я) на основании договора №12 от 20.05.2007г. между Администрацией МО «г.Алдан РС(Я)» и ОАО РПИИ «Якутпроект» согласно заданию на разработку градостроительной документации. Задание на «Разработку генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен)» утверждено Главой МО «г.Алдан».

«Разработка генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен) разрабатывается на период до 2026г. (расчетный срок). По прогнозным расчетам, учитывающим темпы социально-экономического развития улуса, принята проектная численность населения г.Алдан к 2026г. – 20,2 тыс.человек.

«Разработка генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен) разработан творческим коллективом ОАО РПИИ «Якутпроект» с привлечением специалистов «Института региональной экономики РС(Я)».

Исходные данные для разработки генерального плана были предоставлены на основании Распоряжения Администрации МО «г. Алдан Алданского района РС(Я)» №____  от _________ 200__г. «О предоставлении исходных данных для разработки генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен)».

2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Схема водоснабжения и водоотведения

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана                      г.Алдан выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации города, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в городе Алдан имеется централизованное водоснабжение. Система обеспечения водой города Алдан включает в себя главный водозабор, водовод от главного водозабора, узел №2 центрального городского водовода и водопроводные сети. Годы ввода  - 70-90 г.г. прошлого века. Капремонт не проводился, за исключением 1км городского водовода в 2003г. Общая протяженность сетей 52,5км.

Производительность главного водозабора - Орто-Салинского   (16 скважин рабочих, 3 скважины – временная консервация)  - 8200 м³/сут. Кроме этого, имеются еще 30 скважин с мощностью от 11 до 60 м³/час.

Производительность локальных скважин г. Алдан составляет 3500 м³/сут.

# Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды  питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки  приняты в соответствии  со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах № 1, 2, 3.

Расход воды на поливочные нужды определен по норме 50 л/сут на человека.

Полив предусматривается водой из системы городского водопровода.

Таблица 1

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

г. АЛДАН

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2007 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка здания-ми, оборудованны-ми внутренним во-допроводом, кана-лизацией и систе-мой централизо-ванного горячего во-доснабжения | 16,773 | 250 | 4193,0 | 5032,0 | 30,731 | 350 | 10755,9 | 12907,0 |
| 2 | Застройка зданиями необорудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с водополь-зованием привозной водой | 7,189 | 40 | 287,6 | 345,1 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 896,1 | 1075,3 |  |  | 2151,2 | 2581,4 |
|  | ИТОГО |  |  | 5376,7 | 6452,4 |  |  | 12907,1 | 15488,4 |

Таблица 2

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2007 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во населения тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | расход воды м3/сут |
| 1 | г. Алдан | 23.962 | 50 | 1198,1 | 30.731 | 60 | 1843,9 |

Таблица 3

Суммарные расходы воды по системе городского

водопровода

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2007 г.) | Расчетный срок (2028г.) |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | г. Алдан |
| 1 | Население | 5376,7 | 6452,4 | 12907,1 | 15488,4 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 1198,1 | 1198,1 | 1843,9 | 1843,9 |
|  | ИТОГО | 6574,8 | 7650,5 | 14751,0 | 17332,3 |

# Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода I пояса – зоны строгого режима.	Границы ЗСО подземных источников устанавливаются в соответствии с нормами.

Границы 1 пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50м.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

# Источники водоснабжения

Источником городского хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды.

Потребности города в питьевой воде в м3/сут:

существующие (2007г.)	   -    7650,0

на расчетный срок (2028 г.)   – 17332,3

Запасы по Орто-Салинскому месторождению подземных вод утверждены Протоколом РКЗ №528 от 23.11.2000г. в количестве 15,9 тыс. м3/сут. Производительность локальных скважин составляет 3500 м³/сут.

# Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения города принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения г. Алдан принята на расчетный срок (2028г.) от существующего главного водозабора Орто-Сала и локальных скважин.

Производительность Орто-Салинского месторождения увеличивается до 15900 м³/сут. за счет реконструкции и восстановления резервных скважин. Эксплуатационные запасы подземных вод по месторождению разведаны и утверждены территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых в количестве 15,9 тыс.м³/сут.

Существующие локальные скважины с запасом воды в количестве 3,5 тыс.м³/сут. используются в схеме водоснабжения города. Локальные скважины предварительно обустраиваются, с обеспечением зон санитарной охраны 1 пояса 50м.

Схема водоснабжения от водозабора следующая:

- от скважин вода поступает в регулирующую емкость объемом

3000 м³ с насосной станцией 1-го подъема;

- водоводами 2х400мм вода подается в регулирующие емкости 4х2000 м³;

- насосами 2-го подъема по водоводам вода подается к потребителям.

Сеть водопровода кольцевая, связывает локальные скважины и накопительные емкости города в единую систему.

Обеззараживание воды осуществляется хлорированием в емкостях.

В целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается подогрев воды на насосных станциях 1 и 2 подъема до температуры +10ºС.

Также в целях предохранения сети от замерзания и обеспечения потребителей необходимыми расходами и напорами предусматривается устройство кольцевых сетей с устройством регулирующих емкостей и насосных станций.

При возникновении пожара подача воды по кольцам проектируется по двум направлениям.

Водоводы прокладываются подземно, совместно с тепловыми сетями в каналах и по опорам. Внутриквартальные сети прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м.

В связи с тем, что село II-Орочен является нежилым, водоснабжение его не предусматривается.

##### ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

### Расчетный срок

- Расширение Орто-Салинского водозабора до производительности 15000 м³/сут путем реконструкции и восстановления резервных скважин.

- Обустройство локальных скважин с обеспечением зон санитарной охраны 1 пояса 50м.

- Строительство емкости 3000 м³ и насосной 1 подъема.

- Строительство емкости 1000 м³ и перекачивающей станции в районе ЦТП «АТХ-1».

- Строительство кольцевых сетей водопровода.

- Строительство дополнительно двух накопительных емкостей по 2000 м³ на ГВП г. Алдан.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

## Существующее положение

В настоящее время в г. Алдан имеется  централизованная система бытовой канализации. В системе канализации имеются коллектор, сооружения естественной биологической очистки - пруды-отстойники, канализационные сети протяженностью 135км.

# Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются  равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Г.АЛДАН

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2007 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 16.773 | 250 | 4193,0 | 5032,0 | 30,731 | 350 | 10755,9 | 12907,0 |
| 2 | Застройка зданиями необорудованными внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием из водоразборных колонок | 7,189 | 25 | 179.73 | 215.67 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 218.64 | 1075,3 |  |  | 537.8 | 645.4 |
|  | ИТОГО |  |  | 4591.4 | 5509.6 |  |  | 11293.7 | 13552.4 |

Таблица 5

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2007 г.) | Расчетный срок (2028г.) |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | г. Алдан |
| 1 | Население | 4591.4 | 5509.6 | 11293.7 | 13552.4 |
|  | ИТОГО | 4591.4 | 5509.6 | 11293.7 | 13552.4 |

# Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

На существующий срок система канализации включает в себя коллектор, подводящие канализационные сети, пруды-отстойники.

Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» на расчетный срок предусматриваются канализационные очистные сооружения – станция биологической очистки бытовых сточных вод с размещением в отапливаемом помещении. Санитарно-защитная зона КОС - 400м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

Существующие сборники переключаются к городской канализационной сети самотеком и с помощью канализационных насосных станций.

В связи с тем, что село II-Орочен является нежилым, канализация в нем  не предусматривается.

# Основные мероприятия

- Строительства биологических очистных сооружений производительностью 15.0 т. м3/сут (расчетный срок).

- Строительство КНС.

- Переключение канализационных сборников к городской канализации.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

В г. Алдан имеется дождевая канализация, которая охватывает 70% капитальной застройки и 30% - индивидуальной. Общая протяженность сети – 20,927 км. Отсутствуют станции перекачки дождевых вод и регулирующие емкости.

Дождевые и талые воды поступают в близлежащие реки.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод. Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», по условиям рельефа предусматривается устройство локальных очистных сооружений – всего 6 штук. Стоки собираются в накопительные емкости. Установки очистки поверхностных сточных вод – блочные, надземного исполнения. Отвод очищенных стоков – в близлежащие реки.

## 2.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть

Проект электроснабжения генерального плана г. Алдан выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания архитектурно-планировочного отдела

-Анкетных данных по электроснабжению г. Алдан, выданных Филиалом «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

-Ранее выполненного проекта «Генеральная схема электроснабжения г. Алдан Республики Саха (Якутия)», выполненным ЗАО Генеральный подрядчик «СибГИПРОКОММУНЭНЕРГО» в 2002г.

Существующее положение

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

По данным филиала «Южно-Якутские электрические сети» электроснабжение г. Алдан осуществляется от подстанций ПС-110/35/10 кВ №5 «Алдан»  с двумя трансформаторами по 16000 кВА, ПС 35/6 кВ №6 «Восточная» с двумя трансформаторами 2х6300 кВА, ПС 35/6 кВ №7 «МПС» с одним трансформатором 4000 кВА, ПС №17 «Электрокотельная» с двумя трансформаторами 2х6300 кВА, строящаяся ПС 35/6 кВ «РПБ» с двумя трансформаторами 2х6300 кВА.

От данных подстанций отходят 33 линии ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ. На территории города расположены 165 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях  ТП и КТП-6/0,4 кВ – 66301 кВА.

В качестве резервных источников существуют дизельные электростанции  ДЭС-16 кВт «Сахателеком», ДЭС-30 кВт «Ростелеком», ДЭС-30 кВт «ЮЯЭС», ДЭС-48 кВт «Авиапорт», ДЭС-100 кВт «Пенсионный фонд», ДЭС-100 кВт «Селигдар».

Электропотребление

По данным Алданского отделения «Энергосбыта»  для системных потребителей электроэнергии  на 01.01.07. составило:

Зимний максимум нагрузки потребителей за 2007г  - 33,87 МВт

Потери в сетях – 12,79%

Годовое потребление электроэнергии -   141106,5 тыс.кВт*ч.

Количество квартир с электроплитами -               -   нет.

Рост зимнего максимума нагрузки                        -  4  %

Рост годового потребления электроэнергии        - 1,5 %

Определение потребности в электроэнергии

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки на период планирования генерального плана определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты:

- на I-ю очередь (2012г) - 950 кВт*ч/год.

- на расчетный срок (2028г) - 1100 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно на I-ю очередь – 4100 ч/год;

на расчетный   срок – 4500ч

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Алдан приведены в следующей таблице:

| Сроки проектирования | Население чел. | Годовое электропотребление тыс.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (2012г) | 26000 | 24700,0 | 40,2 |
| Расчетный срок (2028г) | 30731 | 33805,0 | 50,25 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей, расположенных на территории г. Алдан, определены по данным энергоснабжающих организаций с учетом развития этих предприятий, принятых в данном проекте: на I-ю очередь – 10,9 тыс. кВт, на расчетный срок -  13,6 тыс. кВт.

Суммарные электропотребления и электрические нагрузки г. Алдан приведены в следующей таблице:

| Показатели | Годовое электропотребление тыс.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расч. срок | 1-я очередь | Расч. срок |
| 1. Промышленность | 44690 | 55860 | 10,9 | 13,6 |
| 2. Жилищно - коммунальный сектор | 24700 | 33805 | 40,2 | 50,25 |
| 3. Сельское хозяйство | 6830 | 7650 | 1,05 | 1,10 |
| 4. Прочие потребители и потери в сетях | 3420 | 3840 | 0,5 | 0,6 |
| Итого: | 79640 | 38,280 | 52,65 | 65,55 |

Проектная схема электроснабжения

В связи с отказом от применения электрокотельных для централизованного отопления в данном проекте исключаются подстанции для питания электрокотельных, предусмотренных по проекту «Генеральная схема электроснабжения г. Алдан» подстанции ПС 35/6 кВ «Квартальная», ПС 35/6 кВ «АТХ-1», ПС 35/6 кВ «АРМЗ».

На I-ю очередь проектирования электроснабжение г. Алдан осуществляется от существующих ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан», ПС 35/6 кВ №6 «Восточная», ПС 35/6 кВ №7 «МПС», ПС 35/6 кВ №17 «Электрокотельная» и ПС 35/6 кВ «РПБ».

На I-ю очередь сохраняется существующая схема электроснабжения, для новых кварталов предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций ТП и КТП-6/0,4 кВ. Питание данных подстанций осуществляется воздушными отпайками ВЛИ-6 кВ от существующих распределительных линий ВЛ-6 кВ.

Мощность подстанций определяется по техническим условиям на электроснабжение, выдаваемых энергоснабжающей организацией при конкретном строительстве кварталов и объектов.

На расчетный срок предусматривается расширение ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан» с увеличением мощности трансформаторов до 2х25000 кВА, строительство взамен ПС 35/6 кВ №6 «Восточная» новой ПС 110/35/6 кВ «Алдан-2» с двумя трансформаторами 2х16000 кВА со строительством 2-х цепной ВЛ-110 кВ от ПС №1        « Н.Куранах – ПС №2 «Лебединый» с заходом на существующую ПС №5 «Алдан» и на проектируемую ПС «Алдан-2».

На расчетный срок также предусматривается реконструкция существующих электрических сетей 6 и 0,4 кВ. При реконструкции электрических сетей производится капитальный ремонт ВЛ-6 и 0,4 кВ с заменой существующих голых проводов марки АС на ВЛИ-6 и 0.4 кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП и Торсада. Для новых кварталов застройки, объектов водоснабжения и водоотведения предусматривается установка  трансформаторных подстанций ТП и КТП-6/0,4 кВ с питающими линиями ВЛИ-6 и 0,4 кВ по техническим условиям энергоснабжающей организации при строительстве данных объектов.

Ориентировочные объемы работ по развитию электроснабжения жилищно-коммунального сектора г. Алдан приведены в следующей таблице:

| Наименование работ | Ед изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| I-я очередь |
| 1.Распределительные подстанции ТП и КТП-6/0,4 кВ | шт | 4 |
| 2.Распределительные эл.сети 6 кВ | км | 1,8 |
| Расчетный срок |
| 1. Расширение ПС №5 «Алдан» 2х16 МВт до 2х25 МВт | шт | 1 |
| 2. Строительство ПС 110/36/6 кВ 2х16 МВт взамен ПС 35/6 кВ №6 «Восточная» | шт | 1 |
| 3. Строительство «2-х цепной ВЛ-110 кВ от ПС №1 «Н.Куранах» - ПС №2 «Лебединый» | км | 20 |
| 4.Распределительные подстанции ТП и КТП-6/0,4 кВ | шт. | 5 |
| 5. Распределительные эл.сети 6 кВ | км | 2,2 |
| 6. Реконструкция и кап.ремонт эл.сетей с заменой ВЛ-6 на ВЛИ-6 кВ | км | 144,38 |

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

При аварии  в энергосистеме электроснабжение переходит на существующие аварийные резервные дизельные электростанции, которые должны находиться в горячем резерве. Категорийные потребители электроэнергии  (объекты связи, теплоснабжения и т.д.т.п.) также переходят на резервные источники питания.

2.3. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 1. Общая часть

Проект теплоснабжения Генплана г. Алдан выполнен на основании следующих документов:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных  источников теплоснабжения.

ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г. Якутск, 2002 г.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

2. Существующее положение

Характер существующей схемы теплоснабжения города определен сложившейся планировкой, наличием различных предприятий, кварталов малоэтажной и индивидуальной застройки. Теплоснабжение в основном  централизованное от котельных ЖКХ и частично от ведомственных. Район п. Солнечный обеспечивается от собственных котельных МК-154, МК-155, ОВЭ и СМП. Топливо основное – Уголь марки СС Нерюнгринского угольного разреза. Всего имеется 27 котельных.

Установленная мощность всех источников тепла составляет порядка 236МВт.

Таблица  1

Характеристики котельных

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установлен- ная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | Кам. уголь марки СС разреза Нерюнгринский | КВ-ТС-20-130 ВЦКС 3 шт. | 104.67 |
| 2 | АРМЗ |  | КВ-ТС-10-130 3шт. | 34.89 |
| 3 | Квартальная |  | КВТС-10 2шт. | 17.45 |
| 4 | Новинка |  | КСВ 4шт | 2.7 |
| 5 | АТХ-2 |  | «Шухов-7А» 1шт., «Шухов-5А» 1шт., КС 1шт. | 6.00 |
| 6 | МРСУ |  | КСВ 2шт., «Алданец-1» 2шт., КВ-1.74 5шт. | 10.8 |
| 7 | Школа №1 |  | КСВ 1шт., КСВ 1шт., КСВ 1шт. | 1.92 |
| 8 | АПТ |  | «Алданец-1» 1шт., КСВ 1шт. | 1.74 |
| 9 | БТТ |  | НР-18 3шт. | 3.14 |
| 10 | Химчистка |  | «Алданец-1» 1шт., «Алданец-1» пар. 1шт. | 1.98 |
| 11 | Продснаб |  | «Универсал» 2шт. | 3.35 |
| 12 | ЛПЦ-3 |  | «Алданец-1» 1шт., КСВ 2шт. | 2.44 |
| 13 | Школа-интернат (АШИ) |  | «Алданец-1» 2шт., «Алданец-1» 2шт. | 3.49 |
| 14 | ГВП |  | КСВ 1шт., «Алданец-1» 3шт. | 3.14 |
| 15 | ПАТО |  | СУ-4 1шт., СУ-4 1шт., СУ-4 1шт., СУ-4 1шт. | 7.40 |
| 16 | Алданасчита |  | КСВ 2шт. | 1.40 |
| 17 | АПАП |  | ФД 1шт., СУ 2шт. | 5.22 |
| 18 | Молокозавод |  | Е 1/9 3шт., сварн. водогрейный 1шт. | 2.14 |
| 19 | ЮЯЭС |  | Шухов-Берлин 1шт., КЭВ 2шт. | 4.91 |
| 20 | Гараж совхоза |  | КВС 3шт., «Алданец» 1шт. | 3.02 |
| 21 | Птичник |  |  | - |
| 22 | Лесхоз |  | Котлы самодель., топливо- дрова 2шт. | 0.35 |
| 23 | ТУСМ-2 |  | КСВ 4шт | 1.86 |
| 24 | ЯЦИК |  |  | 0.4 |
|  | п. Солнечный |  |  |  |
| 25 | МК-154 |  |  | 3.6 |
| 26 | МК-155 |  |  | 2.7 |
| 27 | ОВЭ |  |  | 1.5 |
| 28 | СМП |  |  | 3.8 |
|  | Всего |  |  | 236.0 |

## Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения преимущественно открытая и частично закрытая. Параметры теплоносителя 85-65ºС, Рраб=0,6 МПа. Горячее водоснабжение открытое от системы отопления и частично централизованное. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная и пятитрубная с совмещением трубопроводв горячего и холодного водоснабжения.Типы прокладок: имеются подземная прокладка на непроходных каналах,надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Общая протяженность тепловых сетей составляет 82.0 км.

# Теплопотребление

Теплопотребление поселка определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13.3ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения 9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

| Таблица удельных расходов тепла Вт/м2 |
| --- |
| этажность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| qуд | 204 | 166 | 148 | 136 | 125 |

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

- среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 26.4 |
| 2 | Общая площадь зданий | тыс.м2 | 590.4 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВТ | 76.8 |
|  | Отопление общественных зданий |  | 10.7 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | 4.6 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 4.42 |
|  | Итого |  | 96.5 |

Расчетная тепловая нагрузка для производственных предприятий на основании исходных данных.

Санитарные тепловые нагрузки поселка составляют:

### Таблица 3

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВТ | 96.5 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор | « | 10.0 |
|  | Всего |  | 106.5 |

Баланс тепла   (существующее положение)

Таблица 4

| Выработка | Потребление |
| --- | --- |
| №№ п/п | Наименование источника | Количество Мвт | №№ п/п | Наименование портебителей | Количество Мвт |
| 1 | Центральная | 104.67 | 1 | г. Алдан | 106.5 |
| 2 | АРМЗ | 34.89 |  | В т.ч от автономных источников | 19.3 |
| 3 | Квартальная | 17.45 |  | От централизованных источников | 87.2 |
| 4 | Новинка | 2.7 |  | Всего теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла на т/с С.Н котельных 21% | 105.52 |
| 5 | АТХ-2 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | МРСУ | 10.8 |  |  |  |
| 7 | Школа №1 | 1.92 |  |  |  |
| 8 | АПТ | 1.74 |  |  |  |
| 9 | БТТ | 3.14 |  |  |  |
| 10 | Химчистка | 1.98 |  |  |  |
| 11 | Продснаб | 3.35 |  |  |  |
| 12 | ЛПЦ-3 | 2.44 |  |  |  |
| 13 | Школа-интернат (АШИ) | 3.49 |  |  |  |
| 14 | ГВП | 3.14 |  |  |  |
| 15 | ПАТО | 7.40 |  |  |  |
| 16 | Алданасчита | 1.40 |  |  |  |
| 17 | АПАП | 5.22 |  |  |  |
| 18 | Молокозавод | 2.14 |  |  |  |
| 19 | ЮЯЭС | 4.91 |  |  |  |
| 20 | Гараж совхоза | 3.02 |  |  |  |
| 21 | Птичник | - |  |  |  |
| 22 | Лесхоз | 0.35 |  |  |  |
| 23 | ТУСМ-2 | 1.86 |  |  |  |
| 24 | ЯЦИК | 0.4 |  |  |  |
|  | п. Солнечный |  |  |  |  |
| 25 | МК-154 | 3.6 |  |  |  |
| 26 | МК-155 | 2.7 |  |  |  |
| 27 | ОВЭ | 1.5 |  |  |  |
| 28 | СМП | 3.8 |  |  |  |
|  | Итого | 236.0 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло от ЦИТ | 221.84 |  |  |  |
|  | Баланс тепла | +116.32 |  |  |  |

3. Проектное решение

По предложенной концепции развития города предлагается реконструкция жилого фонда в центральной части со сносом старой деревянной застройки и роста жилого фонда на расчетный срок. Новое жилищное строительство предполагается разместить на территориях

- в районе котельной «Центральная» вдоль окружной автодороги  «Лена».

- реконструкция микрорайона «Солнечный» с размещением малоэтажной застройки.

Тепловые нагрузки на расчетный период выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания кдж/(м2ºС.сут).

Таблица 5

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Общественно-административные здания вт/м2

(СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)

Таблица 6

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития |  | 85 | 80 | 76 | 72 |
| 2 Поликлиники и лечебные учреждения,дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 | 30 | 29 | 28 - |
| 3 Дошкольные учреждения | 45 | - | - | - | - - |
| 4 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 | 20 | - | - - |
| 5 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 | 24 | 22 | 20 20 |
| 6. Общественные кроме вышеперечисленных | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 | 31 | 29,2 | 28 |

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены аналогично существующему положению. Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены также как и  на существующее положение с корректировкой на степень благоустройства

### Таблица7

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч.срок |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | - | 30.731 |
| 2 | Общая жилая площадь зданий | тыс.м2 | - | 707.400 |
|  | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВТ | - | 98.8 |
|  | Отопление общественных зданий |  | - | 23.2 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - | 8.9 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 10.5 |
|  | Итого |  | - | 141.4 |

Таблица 8

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч.срок |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВТ | - | 141.4 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор |  | - | 12.0 |
|  | Итого |  | - | 153.4 |
|  | В том числе: 1) от индивидуальных тепло источников |  | - | 43.81 |
|  | 2) от централизованных источников |  | - | 109.6 |

Схема теплоснабжения

Для обеспечения надежности и резервирования теплоснабжения  предлагается на расчетный срок выполнить: закольцовку сетей от источников «Центральная котельная» и «котельная АРМЗ».

В настоящее время проводится модернизация, реконструкция котельных и тепловых сетей по программе «оптимизация систем теплоснабжения центральной части г. Алдан». На 2008г. Намечается ввод Центральной котельной, ЦТП-«База», «Аэропорт», АТХ-1, магистральных тепловых сетей I-ой очереди. С вводом этих мощностей прекращают работу котельные: «База», «Аэропорт», АТХ-1». В дальнейшем предусматривается дальнейшая оптимизация согласно программе.

Основным топливом для котельных до 2016г. определяется каменный уголь с переводом на сжигание природного газа Чаяндинского г-км на расчетный срок. Так же с приходом отвода от магистрального газопровода «Чаянда-ДВ» предполагается перевод индивидуальной застройки на использование природного газа.

Теплоснабжение индивидуальной застройки обеспечивается:

- район центральный и объездной автодороги от котельной «Ценральная» с последующим переводом на индивидуальное теплоснабжение на природном газе.

южный район существующей и перспективной застройки от ко  тельной «АРМЗ» с переводом на индивидуальное теплоснабжение на природном газе.

- район п.Солнечный от собственных котельных МК-154, МК-155,      ОВЭ, СМП. С приходом отвода от магистрального газопровода «Чаянда-ДВ» предлагается установка современных энергосберегающих

блочно-модульных газовых котельных взамен существующих.  При этом часть малоэтажной жилой застройки предлагается обеспечить от индивидуальных источников на природном газе.

Застройки в кварталах удаленных от централизованных источников обеспечиваются печным отоплением на дровах и угле с переводом на газовое топливо по мере прихода.

Схема теплоснабжения закрытая с независимым присоединением системы горячего водоснабжения.

Теплоноситель – вода с параметрами 130/95-700С, Рраб=0.8/0.6Мпа

Тип прокладки надземная, пятитрубная. Существующие теплосети подлежат сносу по мере строительства.Общая протяженность магистральных сетей на расчетный период составит –10.0км.

Баланс тепла на первую очередь и расчетный срок

Таблица 9

| Выработка | Потребление |
| --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Кол-во МВТ | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВТ |
|  |  | 1 оче-редь | Расчет. срок |  |  | 1 очередь | Расчет. срок |
| 1 | Центральная котельная | - | 65.0 | 1 | г. Алдан | - | 153.4 |
| 2 | Котельная АРМЗ | - | 50.0 | 2 | В т.ч. от автономных источников | - | 43.81 |
| 3 | Котельные | - | 66.5 | 3 | От централизованных источников | - | 109.6 |
| 4 | Автономные и поквартирные источники | - | 43.81 |  | Итого | - | 153.4 |
|  | ИТОГО | - | 225.31 |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | - | 169.85 |
|  | Итого отпущенное тепло от ЦИТ Баланс (избыток) | - | 170.6 +38.0 |  | Всего теплопотребление от централизованных источников тепла с учетом потерь тепла на тепловых сетях и собственных нужд котельных 21% составит: | - | 132.6 |

2.4. СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Общая  часть

Раздел “Газоснабжение” проекта “Генеральный план территории муниципального образования  г.Аддан, с.II-Орочен” выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

- письмо-анкета ООО “Алдангазсервис” за N110  от 22.10.2007г.

Существующее положение

Город Алдан снабжается сжиженным газом в целях приготовления пищи и нагрева воды населением. Охват населения газом 17%.

Источник газоснабжения  - Тобольский нефтеперерабатывающий завод.

Газ подается потребителям от ГБУ( групповых резервуарных установок) по подземным газопроводам Р< 0.005МПа.

Годовой расход газа населением  - 376.5 т.

Протяженность распределительных газовых сетей низкого давления  -  3.39 км.

Схема газоснабжения г.Алдан сжиженным газом через ГБУ выполнена в 1985г. институтом “Якутгражданпроект”.

Эксплуатацию газораспределительной системы г.Алдан осуществляет предприятие ООО“Алдангазсервис”,которое расположено по ул.Дивизионное 7.

Проектные решения

1. Раздел выполнен при варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВС-ТО.

2. В расчетах газопотребления применены характеристики природного газа для Чаяндинского месторождения - низшая теплотворная способность Qн = 8500 нм3/ккал и удельный вес   = 0,73 кг/м3 (что  соответствует  ГОСТ  5542-87).

3. Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления:    минус 42ºС;

- cр.температура воздуха за отопительный период: минус 13.3ºС;

- продолжительность отопительного периода:  267 сут.

4. Для расчета газопотребления г.Алдан применены следующие показатели:

-  численность населения (прогноз на 2027 год) -  30731человек

- потребление газа на хозяйственно–бытовые нужды населения (пищеприготовление, коммунально-бытовые потребители, предприятия общепита, образования, здравоохранения, предприятия торговли и пр.) рассчитан с применением нормы на 1 человека по аналогу г.Якутска;

- расходы газа на теплоснабжение по данным раздела “Теплоснабжение”.

5. Газопотребление г.Алдан по предварительным расчетам составляет 32500м3/час.

6.   Газораспределительная сеть состоит из:

- главного газорегуляторного пункта (ГГРП) с 2-мя линиями редуцирования на Р<0.6МПа и Р<0.003МПа,

- газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ) с линиями редуцирования на Р<0.003МПа,

- распределительных газопроводов высокого давления Р<1.2МПа, начиная от выходного отключающего устройства АГРС до главного газорегуляторного пункта (ГГРП),

- распределительных газопроводов высокого давления Р<0.6МПа от ГГРП до ГРПБ и отопительных котельных,

- распределительных газопроводов низкого давления Р<0.003МПа от ГРПБ до вводных газопроводов объектов газопотребления;

Газораспределительные газопроводы к объектам, как правило, прокладываются подземным способом. Заглубление газопроводов предусматривается  на 0.8-1.0м до верха трубы.

Надземные участки газопроводов низкого давления, возможно проложить по дворам участков и между строениями на металлических опорах и по стенам зданий.

Для газопроводов применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

Подземные газопроводы защищаются от коррозии пассивным методом - весьма усиленной изоляцией. Электрохимическая защита подземных внутрипоселковых газопроводов не предусматривается.

Все стыковые соединения (100%) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом.

Отключающие устройства подземных газопроводах выводятся над землей  и устанавливаются в металлических шкафах или ограждениях и оснащаются запорным устройством.

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки электродами Э-50А марки УОНИ - 13/55.

Монтаж и испытания газопроводов должна осуществлять специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- "Правил безопасности систем  газораспределения и газопотребления"  ПБ-12-529-03.

Cрок эксплуатации газопроводов - 40 лет.

В период эксплуатации газопровода в охранной зоне  - 10 м с каждой стороны вдоль трассы - должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружного газопровода в соответствии с  требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением Правительства РФ за N 878 от 20.11.2000г.

2.5. СХЕМА ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Общая часть

Проект генерального плана г. Алдан выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания архитектурно-планировочного отдела.

Телефонизация

Существующее положение

Проводную телефонную связь в г.Алдан осуществляет Алданский филиал ОАО «Сахателеком» с цифровой АТС С&С08 «Huawei» общей емкостью 9248 номеров (включая АТС микрорайона Солнечный), из которых задействовано 7726 номеров. Помимо услуг традиционной телефонии0 филиал предоставляет услуги скоростного доступа в Интернет по технологии ADSL.

На данный момент в услуги подвижной связи в стандарте GSM-900 обеспечивают два оператора МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и МегаФон (ЗАО «Мобиком-Хабаровск»).

## Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривается объединение АТС г.Алдан с АТС микрорайона Солнечный и расширение АТС типа АТСК-У емкостью 9248 номеров до 10244 номеров и цифровых концентраторов для обеспечения населения качественной телефонной связь и расширением предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM-900. Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи

| Наименование потребителей | Существ. (2007г.) | 1-я очередь (2012г.) | Расчетный срок (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 23961 | 26000 | 30731 |
| Кол-во номеров на АТС (г.Алдан) | 9737 | 10244 |
| (монтированная) | 8048 |  |  |
| Кол-во номеров на АТС (Солнечный) |  |  |
| (монтированная) | 1200 |  |  |

#### Телевидение и радиовещание

# Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в городе Алдан осуществляется эфирно и обеспечивается 4-мя каналами ОРТ, РТР, НТВ и НВК.

Радиовещание осуществляется через проводную радиотрансляционную сеть и в УКВ-ЧМ диапазоне.

# Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения города Алдан с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах города Алдан с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.